| Спецификация существующего и заменяющего основного оборудования по НС. Лохур-0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования |  |  |  |  |  |
| № поз. | Существующего | Кол во шт | Заменяющего (Китайского производство) | Кол во шт | Примечание |
| 1 | Насос Д6300-80 (24НДс) Производительность 5000м³/час (1440л/сек) Напор 35,7м Диаметр рабочего колеса Дрк=990мм Диаметр всасывающего патрубка насоса -800мм Насосы на агрегаты №1,№2 и №3 | 3 | Насос типа KQSN800-M17S Производительность Q=5184м³/час (1440л/с) Манометрический напор 50м, Диаметр всасывающего патрубка насоса -800мм Фундаментная плита под агрегатов -4шт Насосы на агрегаты №1, №2, №3 и №4 -Рабочий колесо изготавливается из нержавеющей стали -Корпус изготавливаются из высокопрочный чугун ВЧ40-60 | 4 |  |
| 2 | Электродвигатель на агрегаты №1, №2 и №3 Мощность N=1000кВт Частота вращения n=600 об/мин Напряжение 6000в | 3 | Электродвигатель типа YKK560-6 (Китайского производство) Мощность N=1000кВт Частота вращения n=1000об/мин Напряжение 6000в (На агрегат №1, №2, №3 и №4) | 4 |  |
| 3 | Насос Д4000-95 (22НДс) Производительность 3600м³/час (1000л/сек),Напор 35,7м Диаметр рабочего колеса Дрк=825мм Диаметр всасывающего патрубка насоса -700мм Насосы на агрегаты №4 | 1 | Задвижка Dу=700мм с электроприводом на агр №1,№2, №3 и №4 Ру=1,0мПа | 4 |  |
| 4 | Электродвигатель на агрегат №4 Мощность N=630кВт Частота вращения n=750 об/мин Напряжение 6000в | 1 | Обратный клапан Dу=700мм Ру=1,6мПа | 4 |  |
| 5 | Задвижка Dу=500мм с ручным приводом на агр. №1,№2 и №3 Ру=1,0мПа | 4 |  |  |  |
| 6 | Обратный клапан отсутствует |  |  |  |  |

Краткая пояснительная записка

В данному рабочем комплекте согласно техническому заданию и обследования предусмотрены монтажно восстановительные работы:

Данная насосная станция является первой ступенью каскада насосных станций Лохур-0 которые забирают воду из машинного канала Куктош.

По первоначальному проекту 4-х установленных насосных агрегата были подключены к напорному трубопроводу d=1020мм, диной L=160м:

·	Расход одного агрегата - 1440 л/сек; напор - 50м;

·	Расход двух агрегатов - 1440х2=2880 л/сек;

·	Мощность эл/двигателя - 1000квт, число оборотов п=1000об/мин.

Четверти агрегат  установлено как резервный . Согласно техническое задание, Совершенствование и Управлением основного оборудования насосных станций предусмотрена из условия пикового водопотребления на площади 2311га, подкомандных насосной станции и равное Q=5,3м3/сек.

В здании НС  располагается 4-х агрегаты с  насосами типа 1Д6300-80 (24НДс)- горизонтальные одно ступенчатые с  расходам Q=5000м³час  высота качания H=50м,n=1000.об/мин.

К замене предусмотрено все агрегаты  №1,№2, №3  и №4  типа KQSN800-M17S с электродвигатель типа YKK560-6  мощность N=1000,0кВт напряжение U=6000В, n=1000.об/мин.

Предусмотрено замена дренажного  насос типа К8-18  8,0м³/час, с электродвигатель типа  N=1,5кВт.

К замене вспомогательного  оборудование станция входит  монтажный вставки, задвижки, обратный клапан и другие.

У новых заменяющих насосов рабочие колеса и уплотняющие втулки изготавливаются из нержавеющей стали.

Диаметр всасывающего патрубка новых насосов должен совпадать с существующими насосами.

В детальном проекте также предусматривается строительство новый здания станции, всасывающих и напорных трубопроводов внутри здания станции, грузоподъемного оборудования,

Архитектурно-строительная часть.

В данному рабочем комплекте согласно техническому заданию и обследования предусмотрены ремонтно- восстановительные работы:

Существующие здание насосной станции - построено в 1961г. Согласно техническое задание строительство нового здания насосной станции раз: 6,5х30х8,0м.

Новый здания насосной станции   предусмотрено следующие видь работы:

- покраска, побелка, покраска всех труб и оборудования и фасадные внешняя отделка здания.

-устройство ж/б фундаменты под насосные агрегаты     4шт;

-Устройство пола здания насосной станций с учетом дренажных и кабельное систем;

-установка оконных блоков на пластиковые;

-установка металлическая   ворота;

-Устройства декоративной фасадной штукатурки наружных стены (дождик) - AMY TERAZIT Код: 223и 230;

-устройство бетонные отмостки вокруг здания  НС и бетонные площадки;

Существующая аванкамера;

-очистка от заиление;

-	восстановление бетонные дно;

-	замена затворы на входной част всасывающие трубопроводы и сбросной;

-	монтаж сороудерживающая решетка на всасывающие части трубопроводы;

На площадка насосной станции предусмотрено строительство здание дежурное помещение и уборная на 1-го очко.

Стоимость насосной станции Лохур №0- 16 402 155,50 мил.сомони

| Спецификация существующего и заменяющего основного оборудования по НС. Лохур-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования |  |  |  |  |  |
| № поз. | Существующего | Кол во шт | Заменяющего (Китайского производство) | Кол во шт | Примечание |
| 1 | Насос Д6300-80 (24НДс) Производительность 5000м³/час (1440л/сек) Напор 35,7м Диаметр рабочего колеса Дрк=990мм Диаметр всасывающего патрубка насоса -800мм Насосы на агрегаты №1,№2 и №3 | 3 | Насос типа KQSN800-M17S Производительность Q=5184м³/час (1440л/с) Манометрический напор 50м, Диаметр всасывающего патрубка насоса -800мм Фундаментная плита под агрегаты -4шт Насосы на агрегаты №1, №2 и №3 -Рабочий колесо изготавливается из нержавеющей стали -Корпус изготавливаются из высокопрочный чугун ВЧ40-60 | 3 |  |
| 2 | Электродвигатель на агрегаты №1, №2 и №3 Мощность N=1000кВт Частота вращения n=600 об/мин Напряжение 6000в | 3 | Электродвигатель типа YKK560-6 Мощность N=1000кВт Частота вращения n=1000об/мин Напряжение 6000в (На агрегаты №1, №2 и №3) | 3 |  |
| 3 | Насос Д4000-95 (22НДс) Производительность 3600м³/час (1000л/сек) Напор 35,7м Диаметр рабочего колеса Дрк=825мм Диаметр всасывающего патрубка насоса -700мм Насосы на агрегаты №4 | 1 | Насос типа KQSN700-M9J-869 Производительность Q=3600м³/час (1000л/с) Манометрический напор 50м, Диаметр всасывающего патрубка насоса -800мм Фундаментная плита под агрегаты -4шт Насосы на агрегаты №4 -Рабочий колесо изготавливается из нержавеющей стали -Корпус изготавливаются из высокопрочный чугун ВЧ40-60 | 1 |  |
| 4 | Электродвигатель на агрегата №4 Мощность N=630кВт Частота вращения n=750 об/мин Напряжение 6000в | 1 | Электродвигатель типа Y500-8 Мощность N=560кВт Частота вращения n=750об/мин Напряжение 6000в (На агрегата №4) | 1 |  |
| 5 | Задвижка Dу=500мм с ручным приводом на агр. №1,№2 и №3 Ру=1,0мПа | 4 | Задвижка Dу=700мм с электроприводом на агр №1,№2, №3 и №4 Ру=1,0мПа | 4 |  |
| 6 | Обратный клапан отсутствует |  | Обратный клапан Dу=1200мм Ру=1,6мПа | 2 |  |

Краткая пояснительная записка

В данному рабочем комплекте согласно технического задания и обследования предусмотрены монтажно восстановительные работы:

Данная насосная станция является первой ступенью каскада насосных станций Лохур-1  которые забирают воду из машинного канала Куктош.

По первоначальному проекту 4-х установленных насосных агрегата были подключены к напорному трубопроводу d=1120мм, диной L=281пм 2-нитки:

	Расход одного агрегата - 1440 л/сек; напор - 50м;

	Расход двух агрегатов - 1440х2=2880 л/сек;

	Мощность эл/двигателя - 1000квт, число оборотов п=600об/мин.

Четверти агрегат  установлено как резервный . Согласно техническое задание, Совершенствование и  Управлением  основного оборудования насосных станций предусмотрена из условия пикового водопотребления на площади 2371га, подкомандных насосной станции и равное Q=5,3м3/сек.

В здании НС  располагается 4-х агрегаты с  насосами типа 1Д6300-80 (24НДс)- горизонтальные одно ступенчатые с  расходам Q=5000м³час  высота качания H=50м,n=1000.об/мин.

К замене предусмотрено все агрегаты  №1,№2, №3  и №4  типа KQSN800-М17S-625 с электродвигатель типа YKK560-6  мощность N=1000,0кВт напряжение U=6000В, n=1000.об/мин.

Предусмотрено замена дренажного  насос типа К8-18  8,0м³/час, с электродвигатель типа  N=2,2кВт.

К замене вспомогательного  оборудование станция входит  монтажный вставки, задвижки, обратный клапан и другие.

У новых заменяющих насосов рабочие колеса и уплотняющие втулки изготавливаются из нержавеющей стали.

Диаметр всасывающего патрубка новых насосов должен совпадать с существующими насосами.

В детальном проекте также предусматривается восстановление существующие здание насосной станции и здание трансформаторное подстанции и замена всасывающих и напорных трубопроводов внутри здания станции,  оборудования,

Архитектурно-строительная часть.

В данному рабочем комплекте согласно технического задания и обследования предусмотрены ремонтно- восстановительные работы:

Существующие здание насосной станции - построено в 1961г. Согласно техническое задание восстановление здания насосной станции раз: 7,8х45х3,5м.

Существующие здание насосной станции и здание трансформаторное   предусмотрено следующие видь работы:

- покраска, побелка, покраска всех труб и оборудования и фасадные внешняя отделка здания.

-устройство  ж/б фундаменты под насосные агрегаты     4шт;

-Устройство пола здания насосной станций с учетом дренажных и кабельное систем;

-установка оконных блоков на пластиковые;

-установка  металлическая   ворота;

-Устройства декоративной фасадной штукатурки наружных стены  (дождик) - AMY TERAZIT Код: 223и 230;

- устройство 4-х скатный крыша здание ТП;

-замена крыша здание НС;

-устройство бетонные отмоски вокруг здание и бетонные площадки;

Существующая аванкамера;

-очистка от заиление;

-	восстановление бетонные дно;

-	замена затворы на входной част всасывающие трубопроводы и сбросной;

-	монтаж сороудерживающая решетка на всасывающие части трубопроводы;

На площадка насосной станции предусмотрено строительство здание дежурное помещение и уборная на 1-го очко.

Стоимость насосной станции Лохур №1- 15 962 725,50 мил.сомони

| Спецификация существующего и заменяющего основного оборудования по НС. Лохур-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования |  |  |  |  |  |
| № поз. | Существующего | Кол во шт | Заменяющего (Китайского производство) | Кол во шт | Примечание |
| 1 | Насос Д6300-80 (24НДс) Производительность 5000м³/час (1440л/сек) Напор 35,7м Диаметр рабочего колеса Дрк=990мм Диаметр всасывающего патрубка насоса -800мм Насосы на агрегаты №1,№2 и №3 | 3 | Насос типа KQSN800-M17S Производительность Q=5184м³/час (1440л/с) Манометрический напор 50м, Диаметр всасывающего патрубка насоса -800мм Фундаментная плита под агрегатов -4шт Насосы на агрегаты №1, №2, №3 и №4 -Рабочий колесо изготавливается из нержавеющей стали -Корпус изготавливаются из высокопрочный чугун ВЧ40-60 | 4 |  |
| 2 | Электродвигатель на агрегаты №1, №2 и №3 Мощность N=1000кВт Частота вращения n=600 об/мин Напряжение 6000в | 3 | Электродвигатель типа YKK560-6 Мощность N=1000кВт Частота вращения n=1000об/мин Напряжение 6000в (На агрегат №1, №2, №3 и №4) | 4 |  |
| 3 | Насос Д4000-95 (22НДс) Производительность 3600м³/час (1000л/сек) Напор 35,7м Диаметр рабочего колеса Дрк=825мм Диаметр всасывающего патрубка насоса -700мм Насосы на агрегаты №4 | 1 | Задвижка Dу=700мм с электроприводом на агр №1,№2, №3 и №4 Ру=1,0мПа | 4 |  |
| 4 | Электродвигатель на агрегата №4 Мощность N=630кВт Частота вращения n=750 об/мин Напряжение 6000в | 1 | Обратный клапан Dу=1200мм Ру=1,6мПа | 2 |  |
| 5 | Задвижка Dу=500мм с ручным приводом на агр. №1,№2 и №3 Ру=1,0мПа | 4 |  |  |  |
| 6 | Обратный клапан отсутствует |  |  |  |  |

Краткая пояснительная записка

В данному рабочем комплекте согласно технического задания и обследования предусмотрены монтажно восстановительные работы:

Данная насосная станция является первой ступенью каскада насосных станций Лохур-2  которые забирают воду из машинного канала Куктош.

По первоначальному проекту 4-х установленных насосных агрегата были подключены к напорному трубопроводу d=1220мм, диной L=185пм 2-нитки:

	Расход одного агрегата - 1440 л/сек; напор - 50м;

	Расход двух агрегатов - 1440х2=2880 л/сек;

	Мощность эл/двигателя - 1000квт, число оборотов п=600об/мин.

Четверти агрегат  установлено как резервный . Согласно техническое задание, Совершенствование и  Управлением  основного оборудования насосных станций предусмотрена из условия пикового водопотребления на площади 2234га, подкомандных насосной станции и равное Q=5,3м3/сек.

В здании НС  располагается 4-х агрегаты с  насосами типа 1Д6300-80 (24НДс)- горизонтальные одно ступенчатые с  расходам Q=5000м³час  высота качания H=42м,n=1000.об/мин.

К замене предусмотрено все агрегаты  №1,№2, №3  и №4  типа KQSN800-М17S-625 с электродвигатель типа YKK560-6  мощность N=1000,0кВт напряжение U=6000В, n=1000.об/мин.

Предусмотрено замена дренажного  насос типа К20/18  8,0м³/час, с электродвигатель типа  N=2,2кВт.

К замене вспомогательного  оборудование станция входит  монтажный вставки, задвижки, обратный клапан и другие.

У новых заменяющих насосов рабочие колеса и уплотняющие втулки изготавливаются из нержавеющей стали.

Диаметр всасывающего патрубка новых насосов должен совпадать с существующими насосами.

В детальном проекте также предусматривается восстановление существующие здание насосной станции и здание трансформаторное подстанции и замена всасывающих и напорных трубопроводов внутри здания станции,  оборудования,

Архитектурно-строительная часть.

В данному рабочем комплекте согласно технического задания и обследования предусмотрены ремонтно- восстановительные работы:

Существующие здание насосной станции - построено в 1961г. Согласно техническое задание восстановление здания насосной станции раз: 7,8х45х3,5м.

Существующие здание насосной станции и здание трансформаторное   предусмотрено следующие видь работы:

- покраска, побелка, покраска всех труб и оборудования и фасадные внешняя отделка здания.

-устройство  ж/б фундаменты под насосные агрегаты     4шт;

-Устройство пола здания насосной станций с учетом дренажных и кабельное систем;

-установка оконных блоков на пластиковые;

-установка  металлическая   ворота;

-Устройства декоративной фасадной штукатурки наружных стены  (дождик) - AMY TERAZIT Код: 223и 230;

- устройство 4-х скатный крыша здание ТП;

-замена крыша здание НС;

-устройство бетонные отмоски вокруг здание и бетонные площадки;

Существующая аванкамера;

-очистка от заиление;

-	восстановление бетонные дно;

-	замена затворы на входной част всасывающие трубопроводы и сбросной;

-	монтаж сороудерживающая решетка на всасывающие части трубопроводы;

На площадка насосной станции предусмотрено строительство здание дежурное помещение и уборная на 1-го очко.

Стоимость насосной станции Лохур №2-  16 470 178,36 мил.сомони

| Спецификация существующего и заменяющего основного оборудования по НС. Лохур-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования |  |  |  |  |  |
| № поз. | Существующего | Кол во шт | Заменяющего (Китайского производство) | Кол во шт | Примечание |
| 1 | Насос Д4000-95 (22НДс) Производительность 3600м³/час (1000л/сек) Напор 40,3м Диаметр рабочего колеса Дрк=825мм Диаметр всасывающего патрубка насоса -700мм Насосы на агрегаты №1,№2 и №3 | 3 | Насос типа KQSN700-М9J-869 Производительность Q=3600м³/час (1000л/с) Манометрический напор 50м, Диаметр всасывающего патрубка насоса -600мм Фундаментная плита под агрегатов -4шт Насосы на агрегаты №1, №2, №3 и №4 -Рабочий колесо изготавливается из нержавеющей стали -Корпус изготавливаются из высокопрочный чугун ВЧ40-60 | 3 |  |
| 2 | Электродвигатель на агрегата №1,№2 и №3 Мощность N=570кВт Частота вращения n=750 об/мин Напряжение 6000в | 3 | Электродвигатель типа Y500-8 Мощность N=640кВт Частота вращения n=750об/мин Напряжение 6000в (На агрегат №1, №2 и №3) | 3 |  |
| 3 | Насос 300Д90 (300Д70) Производительность 1080м³/час (300л/сек) Напор 68м Диаметр рабочего колеса Дрк=460мм Диаметр всасывающего патрубка насоса -350мм Насосы на агрегаты №4 | 1 | Насос типа KQSN350-М9-415 Производительность Q=1080м³/час (300л/с) Манометрический напор 50м, Диаметр всасывающего патрубка насоса -600мм Фундаментная плита под агрегатов -1шт Насосы на агрегата №4 -Рабочий колесо изготавливается из нержавеющей стали -Корпус изготавливаются из высокопрочный чугун ВЧ40-60 | 1 |  |
| 4 | Электродвигатель на агрегата №4 Мощность N=250кВт Частота вращения n=1500 об/мин Напряжение 6000в | 1 | Электродвигатель типа Y355-4 Мощность N=250кВт Частота вращения n=1500об/мин Напряжение 6000в (На агрегат №4) | 1 |  |
| 5 | Задвижка Dу=500мм с ручным приводом на агр. №1,№2 и №3 Ру=1,0мПа | 4 | Задвижка Dу=700мм с электроприводом на агр №1,№2, №3 и №4 Ру=1,0мПа | 4 |  |
| 6 | Обратный клапан отсутствует |  | Обратный клапан Dу=1200мм Ру=1,6мПа | 4 |  |

Краткая пояснительная записка

В данному рабочем комплекте согласно технического задания и обследования предусмотрены монтажно восстановительные работы:

Данная насосная станция является первой ступенью каскада насосных станций Лохур-3  которые забирают воду из машинного канала Куктош.

По первоначальному проекту 4-х установленных насосных агрегата были подключены к напорному трубопроводу d=1220мм, диной L=103пм 4-нитки (длина напорного трубопровода на 1-нитка):

	Расход одного агрегата - 1000 л/сек; напор - 40,3м;

	Расход двух агрегатов - 1000х2=2000 л/сек;

	Мощность эл/двигателя - 640квт, число оборотов п=750об/мин.

Четверти агрегат  установлено как резервный . Согласно техническое задание, Совершенствование и  Управлением  основного оборудования насосных станций предусмотрена из условия пикового водопотребления на площади 1091га, подкомандных насосной станции и равное Q=5,3м3/сек.

В здании НС  располагается 4-х агрегаты с  насосами типа 1Д4000-95 (22НДс)- горизонтальные одно ступенчатые с  расходам Q=3600м³час  высота качания H=40,3м,n=750.об/мин.

К замене предусмотрено все агрегаты  №1,№2, №3  и №4  типа KQSN700-М9J-869 с электродвигатель типа YKK500-8  мощность N=640,0кВт напряжение U=6000В, n=750.об/мин.

Предусмотрено замена дренажного  насос типа К20/18  20,0м³/час, с электродвигатель типа  N=2,2кВт.

К замене вспомогательного  оборудование станция входит  монтажный вставки, задвижки, обратный клапан и другие.

У новых заменяющих насосов рабочие колеса и уплотняющие втулки изготавливаются из нержавеющей стали.

Диаметр всасывающего патрубка новых насосов должень совпадать с существующими насосами.

В детальном проекте также предусматривается восстановление существующие здание насосной станции и здание трансформаторное подстанции и замена всасывающих и напорных трубопроводов внутри здания станции,  оборудования,

Архитектурно-строительная часть.

В данному рабочем комплекте согласно технического задания и обследования предусмотрены ремонтно- восстановительные работы:

Существующие здание насосной станции - построено в 1961г. Согласно техническое задание восстановление здания насосной станции раз: 6,0х47х3,5м.

Существующие здание насосной станции и здание трансформаторное   предусмотрено следующие видь работы:

- покраска, побелка, покраска всех труб и оборудования и фасадные внешняя отделка здания.

-устройство  ж/б фундаменты под насосные агрегаты     4шт;

-Устройство пола здания насосной станций с учетом дренажных и кабельное систем;

-установка оконных блоков на пластиковые;

-установка  металлическая   ворота;

-Устройства декоративной фасадной штукатурки наружных стены  (дождик) - AMY TERAZIT Код: 223и 230;

- устройство 4-х скатный крыша здание ТП;

-замена крыша здание НС;

-устройство бетонные отмоски вокруг здание и бетонные площадки;

Существующая аванкамера;

-очистка от заиление;

-	восстановление бетонные дно;

-	замена затворы на входной част всасывающие трубопроводы и сбросной;

-	монтаж сороудерживающая решетка на всасывающие части трубопроводы;

На площадка насосной станции предусмотрено строительство здание дежурное помещение и уборная на 1-го очко.

Стоимость насосной станции Лохур №3-  13 282 296,61  милл.сомони