로후르-0 펌프장 간략 설명

기존 및 교체 주요 장비 사양

| 항목 | 기존 장비 | 수량 (대) | 교체 장비(중국산) | 수량 (대) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D6300-80 펌프(24НДс) 토출량: 5,000 m³/h (1,440 L/s) 양정: 35.7 m 임펠러 직경 Dᵣₖ=990 mm 펌프 흡입구 직경: 800 mm 1·2·3호기에 설치 | 3 | KQSN800-M17S형 펌프(중국산) 토출량 Q=5,184 m³/h (1,440 L/s) 마노메트릭 양정: 50 m 펌프 흡입구 직경: 800 mm 장비용 기초판: 4개 1·2·3·4호기에 설치 - 임펠러: 스테인리스강 - 케이싱: 고강도 주철 ВЧ40-60 | 4 |  |
| 2 | 1·2·3호기용 전동기 출력 N=1,000 kW 회전수 n=600 rpm 전압 6,000 V | 3 | YKK560-6형 전동기(중국산) 출력 N=1,000 kW 회전수 n=1,000 rpm 전압 6,000 V (1·2·3·4호기용) | 4 |  |
| 3 | D4000-95 펌프(22НДс) 토출량: 3,600 m³/h (1,000 L/s) 양정: 35.7 m 임펠러 직경 Dᵣₖ=825 mm 펌프 흡입구 직경: 700 mm 4호기에 설치 | 1 | 전동구동 제수밸브 호칭지름 DN 700 mm, 1·2·3·4호기용 공칭압력 PN 1.0 MPa | 4 |  |
| 4 | 4호기용 전동기 출력 N=630 kW 회전수 n=750 rpm 전압 6,000 V | 1 | 체크밸브 호칭지름 DN 700 mm 공칭압력 PN 1.6 MPa | 4 |  |
| 5 | 수동구동 제수밸브 호칭지름 DN 500 mm, 1·2·3호기용 공칭압력 PN 1.0 MPa | 4 |  |  |  |
| 6 | 체크밸브 없음 | 1 |  |  |  |

간략 설명서

로후르-0 펌프장 설치·복구 및 시설 개선 계획

# 1. 설치 및 복구 작업 개요

본 실시설계 도서에는 기술과업 및 현장조사 결과에 따라 설치 및 복구 공사가 반영되어 있다.

본 펌프장은 쿠크토시(Kuktosh) 기계화 수로에서 취수하는 로후르-0 계열 펌프장 캐스케이드의 제1단 펌프장이다.

당초 설계에서는 설치된 4대의 펌프 장비가 직경 d=1,020 mm, 길이 L=160 m의 압송관로에 연결되어 있었다.

펌프 1대 유량: 1,440 L/s, 양정: 50 m

펌프 2대 유량: 1,440 × 2 = 2,880 L/s

전동기 출력: 1,000 kW, 회전수 n=1,000 rpm

제4호기는 예비기로 설치되어 있다. 기술과업에 따르면, 펌프장 주요 장비의 개선 및 운영은 해당 펌장이 담당하는 2,311 ha 구역의 첨두 물수요 Q=5.3 m³/s를 기준으로 계획하였다.

펌장 건물에는 1Д6300-80(24НДс)형 수평 단단 원심펌프 4대가 배치되며, 각 펌프의 유량은 Q=5,000 m³/h, 양정 H=50 m, 회전수 n=1,000 rpm이다.

1·2·3·4호기 전체를 KQSN800-M17S형 펌프로 교체하고, YKK560-6형 전동기(출력 N=1,000.0 kW, 전압 U=6,000 V, 회전수 n=1,000 rpm)를 적용한다.

K8-180형 배수펌프(8.0 m³/h)와 1.5 kW 전동기를 교체한다.

교체 대상 보조설비에는 조립용 연결관, 제수밸브, 체크밸브 등이 포함된다.

신규 교체 펌프의 임펠러와 밀봉 부시는 스테인리스강으로 제작한다.

신규 펌프의 흡입구 직경은 기존 펌프와 일치해야 한다.

상세설계에는 신규 펌장 건물, 건물 내부의 흡입·압송관로 및 양중설비 건설도 포함한다.

# 2. 보수·복구 및 건축 공사

본 실시설계 도서에는 기술과업 및 현장조사 결과에 따라 다음의 보수·복구 공사가 반영되어 있다.

기존 펌장 건물은 1961년에 건설되었다. 기술과업에 따라 6.5 × 30 × 8.0 m 규모의 신규 펌장 건물을 건설한다.

신규 펌장 건물의 계획 공종

도장 및 백색도장, 모든 배관·장비 도장, 건물 외부 입면 마감

펌프 장비용 철근콘크리트 기초 4기 설치

배수 및 케이블 시스템을 고려한 펌장 바닥 시공

플라스틱 창호 설치

금속 출입문 설치

외벽 장식 미장(“비무늬/도지크” 마감): AMY TERAZIT, 코드 223 및 230

펌장 건물 주변 콘크리트 포장(보호 포장) 및 콘크리트 작업장 조성

기존 전면수조(아방카메라) 공사

퇴적토 제거

콘크리트 바닥 복구

흡입관 입구부 및 방류부의 수문 교체

흡입관 입구부에 협잡물 차단 스크린 설치

펌장 부지에는 당직실 건물과 1칸형 화장실을 신축한다.

# 3. 공사비

로후르-0 펌프장 공사비: 16,402,155.50 백만 소모니

# 4. 도면 표제란 정보

| 사업명 | 루다키 지역 로후르-0·로후르-1·로후르-2·로후르-3 펌프장 복구 |
| --- | --- |
| 대상 | 로후르-0 펌프장 - 기술 분야(TX) |
| 도면명 | 간략 설명 |
| 단계 | 실시설계(РП) |
| 도면 | 2 / 12 |
| 작성 | 프라이둔쇼예프 O. |
| 총괄설계자(GIP) | 쇼밀리 U. |
| 부서장 | 쇼밀리 U. |
| 검토 | 하이바로프 S. |
| 기관 | 국영기업 “토지크기프로보드호즈” 설계연구소 |
| 장소·연도 | 두샨베, 2026 |